А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки 1968 Материал стен панельный

Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания.
2.Стены: необходимо произвести восстановление герметизации наружных стыков панелей, по срокам эксплуатации.
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет.
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: выполнены из металла, состояние удовлетворительное
6. Наружное освещение: требуется восстановление наружного освещения крылец
7. Освещение в подъездах: требуется замена сети коммунального освещения с заменой светильников.
8. Электрохозяйство: требуется замена электрического кабеля по дому.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное.
10. Кровля: шиферное покрытие, требуется капитальный ремонт.
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок.
12. Крыльца: требуется незначительный ремонт ступеней.
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой запорной арматуры.
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2008 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных шахт.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное, требуется капитальный ремонт кровли, оголовков вентиляционных шахт, ремонт инженерных сетей.

Председатель комиссии : ______________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 32

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1965 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемого материала, имеются вздутия и отслоения кровельного покрытия, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2006 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2008 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 38

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1969 Материал стен- кирпич

Число этажей - 9 Наличие подвала — нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: состояние удовлетворительное;
7. Освещение в подъездах: произведена замена светильников в 2010 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемого материала, имеются отслоения и вздутия гидроизоляционного ковра, требуется капитальный ремонт покрытия;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: нет;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2011 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 43

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1967 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2006 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена врезок и запорной арматуры в 2008 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена замена канализационной системы в подвале в 2006 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 51

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1982 Материал стен- кирпич

Число этажей - 9 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: требуется частичный ремонт штукатурки фасада возле подъездов;
3. Водостоки: внутренняя система ливневой канализации, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: требуется ремонт гидроизоляционного ковра;
6. Наружное освещение: произведена замена светильников в 2010 году;
7. Освещение в подъездах: произведена замена светильников в 2010 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2006 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена врезок и запорной арматуры по ХВС в 2008 году, по ГВС в 2010 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена замена канализационной системы в 2006 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Пришкольная 22

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 2001 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: наружная система водостоков, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: состояние удовлетворительное;
7. Освещение в подъездах: состояние удовлетворительное;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Старовского 34

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1969 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2009 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2009 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена замена в 2009 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Старовского 36

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1969 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: произведена замена светильников в 2009 году;
7. Освещение в подъездах: произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, крашеный профлист, произведен капитальный ремонт в 2010 году;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется ремонт ступеней и плит;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2009 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2009 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена замена в 2009 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения: состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Старовского 38

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1977 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская, из наплавляемых материалов, произведен капитальный ремонт в 2010 году;
11. Чердачное помещение: нет, микрочердак;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2007 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2012 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена замена в 2007 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения: состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Старовского 42

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: произведена замена светильников в 2008 году;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская, наплавляемая, произведен капитальный ремонт в 2008 году;
11. Чердачное помещение: нет, микрочердак;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2009 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2009 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена замена в 2009 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Старовского 57

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1969 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: требуется восстановление герметичности наружных стыков;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие имеет сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется частичный ремонт ступеней;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2009 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2009 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена замена в 2009 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения: требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Старовского 59

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1969 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется частичная замена светильников;
7. Освещение в подъездах: произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие имеет сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2007 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2007 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена замена в 2007 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Старовского 61

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1969 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: требуется замена покрытия;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие имеет сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок и запорной арматуры;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2008 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 18

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1964 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2. Стены: требуется восстановление герметизации наружных стыков, по срокам эксплуатации;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие имеет сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2009 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2007 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1964 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется частичная замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие имеет сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется мелкий ремонт ступеней и площадок;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2006 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2009 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 26

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1964 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие имеет сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2006 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2008 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 28

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1964 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2. Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, покрытие окрашенный профлист, капремонт произведен в 2010 году;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется мелкий ремонт плит и ступеней;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2009 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2009 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена полная замена в 2009 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 30

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1964 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется частичная замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников, кроме 3-го подъезда;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2009 году, замена трассы в 2011 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2008 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 43

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1968 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: скатная, покрытие из профлиста, капитальный ремонт произведен в 2012 году;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется частичный ремонт ступеней и плит;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: капремонт в 2012 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2011 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: произведен капремонт в 2012 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, произведен капремонт в 2012 году.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 45

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1968 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки;
2.Стены: состояние удовлетворительное, требуется частичное восстановление герметизации стыков наружных панелей;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников кроме 5-го подъезда;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: скатная, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется частичный ремонт ступеней и плит;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2011 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется частичный ремонт кирпичной кладки оголовков вентшахт.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное, требуется капитальный ремонт кровли и оголовков вентиляционных шахт.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 Июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 47

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1968 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичное восстановление отмостки;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметичности межпанельных стыков;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2010 году;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: скатная, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется частичный ремонт ступеней и плит;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2008 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется частичный ремонт кирпичной кладки оголовков вентшахт.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное, требуется капитальный ремонт кровли и оголовков вентиляционных шахт.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 53

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1973 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала -нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичное восстановление отмостки;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей, кроме 1-го подъезда;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: нет, приямки.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2007 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное;

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 59

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1975 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала — нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичное восстановление отмостки;
2.Стены: имеются разрушения кирпичной кладки пилястр в верхней части;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: нет, приямки.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2008 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное;

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 65

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1975 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала — нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется частичная замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников, кроме 1-го и 5-го подъездов.
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, имеются вздутия и отслоения , требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: монолитные, требуется частичный ремонт;
13. Подвальное помещение: нет, приямки.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2011 году, с 1-го по 4-й подъезд;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное, требуется проведение капитального ремонта кровли.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 69

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1975 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала — нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: имеются разрушения кирпичной кладки пилястр, требуется ремонт;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников, кроме 8-го подъезда;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников, кроме 8-го подъезда;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, произведен капитальный ремонт в 2012 году;
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: монолитные, требуется мелкий ремонт;
13. Подвальное помещение: нет, приямки.
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена врезок с заменой вентилей произведена в 2005 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 71

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1969 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичное восстановление отмостки здания;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, произведена замена в 2011 году;
6. Наружное освещение: требуется частичная замена светильников, кроме 3-го подъезда;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников, кроме 3-го подъезда;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: монолитные, состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2010 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2012 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное;

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 73

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичное восстановление отмостки здания;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: монолитные, состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2011 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное;

Выводы и предложения: состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 75

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичное восстановление отмостки здания;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется частичная замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: монолитные, состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2008 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное;

Выводы и предложения: состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 77

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: монолитные, состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2008 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения: состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 79

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2009 году;
7. Освещение в подъездах: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, имеются вздутия и отслоения изоляционного ковра, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: монолитные, требуется частичный ремонт ступеней;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2012 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 83

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1971 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное, ремонт наружных стыков выполнен в 2010-2011 годах;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2009 году;
7. Освещение в подъездах: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: монолитные, требуется частичный ремонт ступеней;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2008 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных шахт.

Выводы и предложения: требуется капитальный ремонт кровли и оголовков вентиляционных шахт.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д. 85

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1971 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала — нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: имеются трещины кирпичной кладки наружных стен, установлены маяки, ведется наблюдение;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2009 году;
7. Освещение в подъездах: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: монолитные, требуется мелкий ремонт ступеней;
13. Подвальное помещение: приямки, закрыты на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, произведена замена врезок и запорной арматуры в 2008 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2006 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, произведен ремонт оголовков вентиляционных шахт в 2010 году.

Выводы и предложения: состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Морозова 4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1967 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, произведен капремонт в 2009 году;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, произведена замена врезок и запорной арматуры в 2009 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2009 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2009 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, произведен ремонт в 2009 году.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Морозова 6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1974 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: произведена замена светильников в 2009 году;
7. Освещение в подъездах: произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: монолитные, требуется мелкий ремонт ступеней;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, произведена замена врезок и запорной арматуры в 2006 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2012 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2011 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Морозова 10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1971 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное, требуется мелкий ремонт ступеней;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, произведена замена врезок и запорной арматуры в 2006 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2012 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Морозова 12

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1971 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2006 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2007 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения: требуется капитальный ремонт кровли.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Октябрьский проспект 14

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1964 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала — есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие имеет сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется мелкий ремонт ступеней и площадок;
13. Подвальное помещение: сухое, закрыто на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: произведена замена врезок и запорной арматуры в 2006 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, замена трассы, врезок и запорной арматуры произведена в 2004 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Домны Каликовой 54

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 2000 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала — нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: состояние удовлетворительное;
7. Освещение в подъездах: состояние удовлетворительное;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: нет;
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июнь 2013г. г. Сыктывкар ул. Домны Каликовой 56

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 2000 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала — нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное;
5. Козырьки: состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: состояние удовлетворительное;
7. Освещение в подъездах: состояние удовлетворительное;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: нет;
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д.31

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1973 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала -нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: есть, замена светильников в 2009 году;
7. Освещение в подъездах: есть, замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, имеются вздутия и отслоение ковра, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: нет;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: нет;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2009 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д.33

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1968 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала -нет

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников кроме 2-го подъезда;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: скатная, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: нет;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2012 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли дома.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д.35

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1968 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки ;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметичности межпанельных стыков;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: скатная, шиферное покрытие, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется ремонт ступеней и плит;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2011 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д.37

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1968 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметичности межпанельных стыков;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2009 году;
7. Освещение в подъездах: состояние удовлетворительное, произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: состояние удовлетворительное;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: скатная, шиферное покрытие, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2005 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2010 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Коммунистическая д.39

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1968 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметичности межпанельных стыков;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей;
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: скатная, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок;
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2007 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2011 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется ремонт кирпичной кладки оголовков вентшахт.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное, требуется капитальный ремонт кровли и оголовков вентиляционных шахт.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 40

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1989 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичное восстановление отмостки здания;
2.Стены: требуется восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, требуется замена покрытия;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская, имеются вздутия и отслоение кровельного покрытия, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: нет, микрочердак;
12. Крыльца: требуется ремонт плит и ступеней;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, замена врезок с заменой вентилей в 2008 году.
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2009 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояни удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное, требуется капитальный ремонт кровли.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 42

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1969 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: удовлетворительное, произведена замена светильников в 2008 году;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, имеются сколы и трещины шиферного покрытия, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: требуется частичный ремонт плит и ступеней;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с установкой запорной арматуры по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2011 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2009 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное, требуется ремонт кровли.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 44

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1973 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичное восстановление отмостки здания;
2.Стены: требуется восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская, имеются вздутия и отслоения кровельного покрытия, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: нет, микрочердак;
12. Крыльца: требуется частичный ремонт плит и ступеней;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с установкой запорной арматуры по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2010 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2009 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное, требуется ремонт кровли.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 46

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1969 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: частично ж/бетон, часть облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, шиферное покрытие, имеются сколы и трещины шиферного покрытия, требуется капитальный ремонт;
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок, освещение имеется.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, замена врезок с установкой запорной арматуры по стоякам выполнена в 2009 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2011 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется частичный ремонт кирпичной кладки оголовков вентшахт;

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное, требуется ремонт кровли и оголовков вентиляционных шахт.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 48

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное, произведен капремонт межпанельных стыков наружных панелей в 2012 году
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется частичная замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: шатровая, покрытие профнастил, произведен капитальный ремонт в 2012 году.
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок;
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок, освещение имеется.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, замена врезок с установкой запорной арматуры по стоякам выполнена в 2007 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2010 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, произведен капитальный ремонт в 2012 году.

Выводы и предложения : состояние дома удовлтворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 50

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичное восстановление отмостки здания;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей по срокам эксплуатации;
3. Водостоки: внутренняя система ливневой канализации, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: облегченные, требуется замена покрытия;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: произведена замена светильников в 2009 году;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное, произведен ремонт в 2009 году;
11. Чердачное помещение: нет, микрочердак;
12. Крыльца: требуется капитальный ремонт;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, капремонт в 2009 году;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, капремонт в 2009 году;
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное, капремонт в 2009 году;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное;

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 52

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2. Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: нет, микрочердак;
12. Крыльца: требуется частичный ремонт плит и ступеней;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2008 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 54

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- панельный

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: требуется частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей;
3. Водостоки: внутренняя ливневая канализация, состояние удовлетворительное;
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: требуется замена светильников;
7. Освещение в подъездах: требуется замена светильников;
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: плоская из наплавляемых материалов, состояние удовлетворительное;
11. Чердачное помещение: нет, микрочердак;
12. Крыльца: требуется частичный ремонт плит и ступеней;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой вентилей по стоякам;
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2009 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов
 июль 2012г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 16

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки 1968 Материал стен панельный

Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Калининой Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания.
2.Стены: необходимо произвести восстановление герметизации наружных стыков панелей, по срокам эксплуатации..
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет.
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: произведен ремонт в 2012 году.
6. Наружное освещение: требуется восстановление наружного освещения с заменой светильников.
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников.
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное.
10. Кровля: имеются сколы и трещины шиферного покрытия, требуется ремонт.
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок.
12. Крыльца: требуется ремонт ступеней и плит.
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой запорной арматуры по стоякам.
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2012 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: требуется замена в подвальном помещении.
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется незначительный ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных шахт.

Выводы и предложения: состояние дома удовлетворительное, требуется ремонт кровли и инженерных сетей.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 18

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки 1969 Материал стен панельный

Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., ВагнерТ.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания.
2.Стены: необходимо произвести частичное восстановление герметизации наружных стыков панелей.
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет.
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: произведен ремонт в 2012 году.
6. Наружное освещение: требуется восстановление наружнего освещения с заменой светильников.
7. Освещение в подъездах: требуется частичная замена светильников.
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: имеются сколы и трещины шиферного покрытия, требуется ремонт.
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок.
12. Крыльца: требуется ремонт ступеней и плит.
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: требуется замена врезок с заменой запорной арматуры по стоякам.
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2012 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: требуется замена в подвальном помещении.
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется незначительный ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных шахт.

Выводы и предложения: состояние дома удовлетворительное, требуется ремонт кровли, ремонт кирпичной кладки оголовков вентшахт, инженерных сетей.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки- 1970 Материал стен- кирпич

Число этажей - 5 Наличие подвала -есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: состояние удовлетворительное;
2.Стены: состояние удовлетворительное;
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет.
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: ж/бетон, состояние удовлетворительное;
6. Наружное освещение: состояние удовлетворительное;
7. Освещение в подъездах: произведена замена светильников в 2008 году.
8. Электрохозяйство: требуется перетяжка электрических кабелей.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное, косметический ремонт производится по графику, один раз в пять лет.
10. Кровля: состояние удовлетворительное, капремонт выполнен в 2008 году;
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок.
12. Крыльца: состояние удовлетворительное;
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, замена врезок с заменой вентилей в 2008 году.
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2011 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов

 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 12

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки 1967 Материал стен панельный

Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичое восстановление отмостки здания.
2.Стены: необходимо произвести восстановление герметизации наружных стыков панелей, по срокам эксплуатации.
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет.
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: состояние удовлетворительное
6. Наружное освещение: есть
7. Освещение в подъездах: есть
8. Электрохозяйство: произведены работы по замене электрических кабелей в 2009 году.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное.
10. Кровля: имеются сколы и трещины шиферного покрытия, требуется ремонт.
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок.
12. Крыльца: требуется незначительный ремонт ступеней.
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, произведена замена врезок и запорной арматуры по стоякам.
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2009 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: произведена замена в 2011 году
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется незначительный ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных шахт.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : ______________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового, сплошного обследования жилых домов

 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки 1968 Материал стен панельный

Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется частичое восстановление отмостки здания.
2.Стены: необходимо произвести восстановление герметизации наружных стыков панелей, по срокам эксплуатации.
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет.
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: выполнены из металла, состояние удовлетворительное
6. Наружное освещение: требуется восстановление наружнего освещения крылец
7. Освещение в подъездах: требуется замена сети коммунального освещения с заменой светильников.
8. Электрохозяйство: требуется замена электрического кабеля по дому.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное.
10. Кровля: произведен капитальный ремонт в 2010 году.
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок.
12. Крыльца: требуется незначительный ремонт ступеней.
13. Подвальное помещение: состояние удовлетворительное, закрыто на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, произведена замена врезок по стоякам с заменой запорной арматуры.
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2008 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, состояние удовлетворительное.

Выводы и предложения : состояние дома удовлетворительное.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.
А К Т
Планового , сплошного обследования жилых домов
 июль 2013г. г. Сыктывкар ул. Димитрова д. 4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ.

Год постройки 1968 Материал стен панельный

Число этажей 5 Наличие подвала есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания :
Комиссия в составе: председателя – гл.инженера ООО «ЖУК-9» Тумакова А.С.
Членов: мастеров ООО «ЖУК-9» Назарова Г.П., Вагнер Т.Н.

Произвела осмотр вышеуказанного строения:

     Техническое состояние конструктивных основных элементов и инженерного оборудования

1. Фундамент: требуется восстановление отмостки здания.
2.Стены: необходимо произвести восстановление герметизации наружных стыков панелей, по срокам эксплуатации.
3. Водостоки: естественный, системы водостока нет.
4. Балконы и лоджии: состояние удовлетворительное
5. Козырьки: выполнены из металла, состояние удовлетворительное
6. Наружное освещение: требуется восстановление наружнего освещения крылец
7. Освещение в подъездах: требуется замена сети коммунального освещения с заменой светильников.
8. Электрохозяйство: требуется замена электрического кабеля по дому.
9. Подъезды: состояние удовлетворительное.
10. Кровля: шиферное покрытие, требуется капитальный ремонт.
11. Чердачное помещение: есть, состояние удовлетворительное, закрыто на замок.
12. Крыльца: требуется незначительный ремонт ступеней.
13. Подвальное помещение: подвал сухой, закрыт на замок.
14. Внутридомовые сети отопления: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2013 году.
15. Внутридомовые водопроводные сети: состояние удовлетворительное, произведена замена в 2008 году.
16. Внутридомовые канализационные сети: состояние удовлетворительное;
17. Дымоходы, вентканалы: производится периодическая прочистка, требуется ремонт кирпичной кладки оголовков вентиляционных шахт.

Выводы и предложения : требуется капитальный ремонт кровли и оголовков вентиляционных шахт.

Председатель комиссии : _____________________/ Тумаков А.С.

 Члены комиссии : _____________________/ Назаров Г.П.

        _____________________/ Вагнер Т.Н.